## Tabelle1
Feldbus und Verfügbarkeit: Die Auswirkung von und Schutz vor Versagensursachen
|  |  |  | Schützende Komponente | Stromversorgung | Stromversorgung redundant | Trunkkabel | Trunkkabel redundant | Gerätekoppler, einfach | Gerätekoppler mit Kurzschlussstrombegrenzung | Gerätekoppler mit modernem Fehlerschutz | Gerätekoppler mit redundanter Ausgangselektronik | Spurkabel | Feldgerät | Feldgerät mit Diagnose | Feldgerät redundant mit Diagnose | Überspannungsschutz mit Selbstdiagnose | Handlungsanweisungen und Training | Online-Diagnose der Feldbusphysik
|  |  |  | Kennzahl | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | 32 | 144 | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 | 64 | 144 | 192 | Zeigt Wirkung der Maßnahme
Versagensursache |  | A | H | R | [15 empty] | Kommentare, eigene Gedanken, Strategien
Komponenten
| Versagen der Busspeisungselektronik | 3 | 3 | 64 |  | 1
| Versagen des Feldbusverteilers: Elektronik am Spur | 1 | 2 | 8 | [7 empty] | 1
| Versagen des Feldgeräts durch externe Einflüsse | 2 | 3 | 32 | [10 empty] | 1 | 1
| Versagen des Feldgeräts durch Ausfall der Elektronik | 2 | 1 | 8 | [11 empty] | 1
Installation allgemein
| Terminierung nicht korrekt gesetzt | 1 | 3 | 16 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Durch drei Methoden abwendbar
| Elektromagnetische Einstrahlung | 3 | 4 | 128 | [13 empty] | 1 | 1
| Versagen des Blitzschutzes | 3 | 3 | 64 | [12 empty] | 1
Verdrahtung am Trunk
| Unterbrechung, z. B. durch Zerstörung des Kabels | 3 | 1 | 16 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Das Risiko ist praktisch 0
| Öffnender Wackelkontakt / Prellen durch Vibration | 3 | 1 | 16 | [14 empty] | 1
| Kurzschließender Wackelkontakt / Prellen | 3 | 1 | 16 | [14 empty] | 1
| Schleichende Überlast, z. B. durch eindringende Feuchtigkeit / Korrosion | 3 | 1 | 16 | [14 empty] | 1
Verdrahtung am Spur oder Feldgerät (einfaches Feldgerät, Messschleife)
| Unterbrechung, z. B. durch Zerstörung des Kabels | 2 | 3 | 32 | [5 empty] | 1 | 1
| Öffnender Wackelkontakt / Prellen durch Vibration | 2 | 3 | 32 | [6 empty] | 1
| Kurzschließender Wackelkontakt / Prellen | 2 | 4 | 64 | [6 empty] | 1
| Schleichende Überlast, z. B. durch eindringende Feuchtigkeit / Korrosion | 2 | 2 | 16 | [6 empty] | 1
Diese Zeile absichtlich unbenutzt |  | 0 | 0 | 1
Legende |  |  |  |  | Notizen, Anwendung, alle hell blau gekennzeichneten Felder sind für die Dateneingabe:
| Auswirkung, A |  |  |  | 1 | Überprüfen und editieren Sie die Angaben zu Auswirkung und Häufigkeit
| Sehr gering, Betrieb nicht gefährdet (bis 1000 € je Fall) | 1 |  |  | 2 | Überprüfen Sie die Felder: Auswirkung und Häufigkeit in den Spalten C und D
| Zusätzlicher Schaden, überschaubar (bis 10.000 € je Fall) | 2 |  |  | 3 | Fügen Sie oberhalb der letzten Linie nicht erfasste Versagensursachen hinzu
| Erheblicher Schaden (bis 100.000 € je Fall) | 3 |  |  | 4 | Tragen Sie eine '1' dann ein, wenn die in der Spalte genannte Methode die Versagensursache beherrscht
| Sehr hoher Schaden (bis 1.000.000 € je Fall) | 4 |  |  | 5 | Überprüfen Sie, welche Risiken mehrfach durch Maßnahmen gehandhabt werden
| Häufigkeit, H |  |  |  | 6 | Wählen Sie die Komponenten aus, die Ihr spezielles Risiko beherrschen
| Extrem selten (Sie haben davon eventuell schon mal gehört) | 1 |  |  | 7 | Beginnen Sie dabei mit den höchsten Kennzahlen
| Sehr sporadisch (einmal in 100 Jahren) | 2
| Sporadisch (einmal in 10 Jahren) | 3 |  |  |  | Eine unterschiedliche Bewertung von Monitoring- und Regelkreisen kann sinnvoll sein.
| Gelegentlich (einmal im Jahr) | 4
| Häufig (10 Ereignisse im Jahr) | 5
Risikokennzahl, R = 2 ^ Auswirkung * 2 ^ Häufigkeit
NB: Eigentlich wäre bei der Berechnung der Risikokennzahl eine Potenzierung mit der Basis 10 durchzuführen. Dies bringt jedoch nur unnötig große Risikokennzahlen ohne besondere zusätzliche Erkenntnisse.